# 采购项目技术、商务及其他要求

1. **项目概况**

（一）本项目最高限价1.80万元。

（二）采购内容及技术参数要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量（套） | 技术参数 |
| 1 | 1000kw柴油发电机水式自动烟尘处理器 | 1 | 1. 箱体外形尺寸1000\*1000\*1000mm。 2. 热镀锌防锈钢板≥2mm厚。 3. 8寸法兰进气口\*2个（法兰12孔），12寸法兰出气口1个（法兰16孔），需配备匹配法兰的抗高温垫，若采购。 4. 箱内含自动感应环形喷头、金属滤网、、脱水板、检查门、出液口、储液池等设施。 5. 速度：风管内的烟气速度为≥12m/s;烟气在净化器内的速度在2~6m/s，停留时间1~3秒。 6.排烟管及塔体：火烟温度较高，采用非燃材料制作，宜用316L，塔体壁厚大于2 mm，入口处适当加厚。   7喷头：选用能环形出水的喷头，其所形成的液体雾滴宜细，其相向布置距离为20-30cm,液气比大于1。  8.滤网：采用金属丝制成，其网目为0.8mm×0.8mm，其阻力小于80Pa。  9.脱水板：采用折叠隔板组成，其间距离为20mm，压降小于40Pa。  10.风量：每KW排风量定为15m3/h。 11.安装所需辅材等。 12.安装完成并试机测试。 |

**二、商务要求**

1.履约期限：自合同签订生效后20日内完成。  
2.履约地点：采购人指定地点。  
3.付款方式：验收合格后，在采购人收到供应商完整有效发票且采购人完善财务报销手续后1个月内一次性无息支付合同总价的95%，剩余5%，于质保期满无任何质量问题一次性无息支付。

4.质保期：一年。

5.安全文明施工要求：中标单位应制定可靠的施工方案，采取有效安全防护措施，确保无安全事故发生，在本项目实施期间，中标单位应加强施工人员的管理，注意自身及他人的安全，若在项目实施过程中发生的安全事故或给采购人及第三方造成的损害均由中标人承担。

6.卫生要求：每日工程量完工后，负责清理打扫现场卫生，保持院内及走廊楼梯干净整洁。

7.中标单位应根据实际现场制定施工方案。  
8.履约验收：严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205 号)的要求进行验收。

9清单报价是招标文件确定的采购范围内的全部工程内容的报价体现，报价中包括但不仅限于施工设备、人工、管理、材料、运输、安装、检验、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定、风险、责任、安全文明施工费、施工措施等所有费用，如有遗漏中标人自身承担。

10投标人在获得招标文件的有关资料后可根据自己的需要自行到现场及周围环境进行勘察（不统一组织），以便获取由投标人自行负责编制的投标文件和签订合同所需的一切资料，现场勘察的费用由投标人自行承担。

11.中标单位需在采购人发布中标公告后7个工作日内，与采购人完善合同签订事宜，中标单位未按时签订合同的，采购人视为放弃本次采购项目。

**三、售后服务**  
1.投标人负责对采购人技术人员进行免费培训，培训内容包括产品的性能、操作、保养和维护等。安装调试达到采购人可独立使用，并在培训后免费提供使用咨询，保修期内定期维护等。  
2.质保期内投标人负责所有因产品质量问题而产生的费用，所有服务免费。保修期满前一个月，投标人免费负责一次全面的检查、维护，如发现潜在问题，应负责排除不收取任何费用。  
3.质保期内出现质量问题，如货物经投标人3次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作投标人未能按时交货，采购人有权退货并追究投标人的违约责任。  
4.投标人承诺项目全部产品的各种部件均保证齐备、充足供应，若因产品升级更新等原因不能保障供应造成采购人损失的，投标人承担全部赔偿责任。  
5.售后服务方案：投标人应有良好的服务理念和完善的售后服务体系并根据本项目实际情况制定相应的售后服务方案。

**四、供应商资格要求及证明材料**

（一）资格要求相关证明材料：

1.具有独立承担民事责任的能力（提供复印件）；

（1）供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；

（2）供应商若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；

（3）供应商若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；

（4）供应商若为自然人：提供“身份证明材料”。

2.具备良好商业信誉的证明材料（提供承诺函原件）；

3.具备健全的财务会计制度的证明材料（提供承诺函原件）；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函原件）；

5.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供承诺函原件）；

6.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函原件）；

7.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（提供承诺函原件）；

（二）其他类似效力要求相关证明材料：

1.法定代表人/单位负责人身份证明书原件及身份证明材料复印件；

2.法定代表人/单位负责人授权书原件及被授权人身份证明材料复印件。

（注：由法定代表人/单位负责人本人参与的，可不提供法定代表人/单位负责人授权书）

注：以上要求的资料均须加盖供应商单位的公章（鲜章）。

**五、响应文件要求**

1.数量：正本一份。

2.响应文件签署：应根据询价文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整。

3.响应文件制作：统一用汉语编制、A4幅面纸印制，采用非活页方式装订后密封，并在封面处标注本项目名称、申请人名称、联系人、联系电话。

**六、响应文件的递交**

1.递交响应文件截止时间：2023年10月19日17:00（北京时间）。

2.递交响应文件地点：资阳市雁江区人民医院后勤科（住院部12楼）。

3.逾期送达或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

**七、联系方式**

采购人：资阳市雁江区人民医院

采购人地址：资阳市雁江区城东新区蜀乡大道669号

联系人：姚老师

联系电话：13550691698

**八、询价采购报价书格式**

询价采购报价书（模板）

资阳市雁江区人民医院：

在认真阅读采购需求，对贵院的需求充分了解后，我单位（公司）现将有关情况回复如下：

一、商品报价（金额单位：元）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量（套） | 综合单价（元） | 合计（元） | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（大写）： 小写： | | | | | |  |

说明：本次报价为综合单价包含但不限于安装、运输、安装人工费及税费等。

二、所投产品是否全部满足本次采购需求：是□ 否□

三、相关资质证明及承诺是否齐全：是□ 否□

联系电话：

联 系 人：

通讯地址：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表：

年 月 日